河口街在建厂房工地“10•9”一般事故调查报告

2018年10月9日上午8时许，位于云浮市云城区河口街道初城村委冲边村留用地的云浮市锦泰石材有限公司（以下简称“锦泰公司”）在建厂房工地发生一起触电事故，事故造成1人死亡，直接经济损失约人民币51万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定， 由云城区人民政府批准成立了河口街在建厂房工地“10•9”一般事故调查组（以下简称“事故调查组”）负责该起事故调查工作。事故调查组由区政府牵头，由区委常委、常务副区长担任组长，区府办、区纪委监委、区安监局、市公安局云城分局、区府法制局、区人社局、区总工会、河口街道办、云城供电局、河口派出所、河口街安监所等多个职能部门派员组成，并邀请区检察院派员参与事故调查。

事故调查组按照 “科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、查阅资料、调查取证和综合分析等方式，查明了事故发生原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施的建议。

一、基本情况

(一)事故发生单位概况

锦泰公司位于云浮市云城区河口街初城村委榃梦寨开发区，注册日期是2018年5月25日，统一社会信用代码91445302MA51QQ8HXX,公司类型是有限责任公司，注册资本为人民币二百五十万元，法定代表人是章晓波，经营范围是加工、销售：石材，目前该公司尚未投产，正处于厂房建设阶段。

（二）事故相关人员情况

1.陈明恩，男，汉族，58岁，高中学历，云浮市云城区河口街道布上村人，是承包事故厂房基础建设的包工头，未取得营业执照及其他建筑施工相应资质。

2.夏柱民，男，汉族，50岁，初中学历，云浮市云城区河口街田心村人，是承揽事故厂房水池模板安装施工的包工头，未取得营业执照及其他建筑施工相应资质。

3.章晓波，男，汉族，47岁，高中学历，福建省南安市石井镇古山村人，是锦泰公司的法定代表人。

4.陈永新（死者），男，汉族，56岁，云浮市云城区河口街布务村委人，是夏柱民聘请的模板安装工人。

（三）工程项目情况

1.章晓波与云浮市云城区河口街初城冲边村余屋经济合作社签订租地合同，租的土地为集体留用地，面积为5341.1平方米，计划在该土地上搭建厂棚并用于从事石材加工销售，租地期限为十二年。

2.章晓波代表锦泰公司与陈明恩于2018年6月29日签订书面的承包合同，合同中明确由陈明恩承包该新建厂房的水池、快锯、龙门吊地梁柱头的建设施工，同时合同中也明确建设要求、付款方式、工期和安全责任等。在对厂房建设工程管理上，章晓波对厂房建设工地安全生产统一协调、管理不到位，监督检查不到位。

3.陈明恩与夏柱民双方通过口头商定模板安装工程的包工事宜，模板由陈明恩提供，夏柱民只负责包工，双方约定以35元每平方米的计算劳务费，没有签订书面合同或协议。工地现场的电线、多功能抗摔地拖插座（以下简称“地拖插座”）和工地的集装箱板房内的电源设备等均由陈明恩提供和拉接，没有采取连接地线和设置漏电开关等必要的安全防护，违反了《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005，陈明恩对施工工地现场安全管理和隐患排查不到位。

4.夏柱民聘请陈永新从事模板安装工作，没有签劳动合同，双通过口头约定按照200元每天的价格计算劳务费。工地现场的快速电热水壶（以下简称“电水壶”）由夏柱民提供，夏柱民对施工工地现场安全管理和隐患排查不到位，未对工人进行安全教育培训。

（四）事故现场情况

1.死者陈永新身上穿着褐红色T裇，蓝色牛仔裤和红黑相间的运动鞋，其右手握住电水壶把手上的塑料和金属连接处，手部多出位置有灼烧和点击的痕迹，其手部与电水壶壶身和金属把手接触的位置有沾有烧焦脱落的皮肤，其穿着的牛仔裤两侧被立着的两条钢筋顶住了，整个人呈一定角度面部朝下趴着，其脸部都变了颜色。

2.事故现场用于煮开水的电水壶型号是JAD70，额定功率1500W，额定频率50HZ,额定容量7.0L，制造厂家为潮安区彩塘镇金澳迪五金电器厂，壶身上的标识显示有3C认证标志。电水壶内的水已倾倒洒落地面，电水壶壶盖掉落地面。电水壶壶身靠近电源连接处有水烧干后积聚的水垢。

3.事故现场有一个多功能抗摔地拖插座（以下简称“地拖插座”），该插座是从不远处的集装箱板房内拉接过来的，出事后出于抢救需要该地拖插座已切断电源，集装箱板房内连接电源没有连接地线和设置漏电开关。

4.事故现场工地未见任何安全警示标识。

二、事故发生经过、应急救援、善后处理和应急处置评估情况

（一）事故发生经过

事故调查组对事故现场勘验、相关人员的调查询问和监控视频的综合分析，还原事故发生的经过：

2018年10月9日早上7时30分许，陈永新最早独自到锦泰公司厂房建设工地开工，按照往常的做法是早上8时开工，谁先到工地谁就先用电水壶烧开水，这样其他工人到开工后就有水喝。陈永新拿电水壶先到水龙头处装满水，然后将电水壶提到工人往常休息的位置（该位置拉接了一个地拖插座）插好插头开始烧开水。7时40分许，电水壶的水烧好了，由于装的水太满，电水壶内的水溢出壶身外并流到了壶身上的电源连接处，导致电水壶漏电，而且地拖插座连接的电源处没有连接地线和设置漏电开关，使得电水壶一直处于漏电状态。陈永新看到电水壶的水煮好后，没有意识到电水壶漏电，其伸手想去拿电水壶倒水，当他握住电水壶把手上塑料和金属的部位时，瞬间导致其触电，造成事故的发生。7时55分许，夏柱民和其他工人到达工地后，他第一时间发现工人陈永新发生触电事故，他马上采取措施开展救援。

（二）事故应急救援

7时55分许，夏柱民发现陈永新发生触电事故后，他小心翼翼把连接电水煲的插座拔下来。7时59分，夏柱民打电话把事故情况告知陈明恩。8时19分，陈明恩打电话将事故报告章晓波，章晓波将事故告知锦泰公司其他股东，并让他们赶到事故现场处置。8时25分陈明恩到达事故现场，了解和询问事故情况后，8时27分他拨打了110报警电话，8时36分他拨打了120急救电话。

8时32分许河口派出所民警赶到事故现场。8时35分许河口街道办分管领导及安监所工作人员达到事故现场。8时40分许，120救护车到达现场对陈永新进行检查和抢救，最后抢救医生宣布陈永新已经死亡了。9时许区安监局负责人接到河口街道事故报告后，带领工作人员迅速赶往事故现场，立即开展事故调查、勘查工作，在掌握事故基本情况后，及时将事故情况上报市安监局、区政府和综合统计直报系统。参与事故应急救援和处置的人员同时对死者家属进行安抚，稳定死者家属情绪。

（三）事故应急处置评估

通过对事故应急处置过程调查分析，调查组认为：

1.事故单位方面。发现工人发生触电事故后，夏柱民迅速断开了电源并向陈明恩报告事故；陈明恩接到事故报告后迅速赶往事故现场并拨打了120急救电话和110报警电话，同时向章晓波报告事故；章晓波接到事故报告后马上指示公司股东迅速到场处置尽最大努力抢救出事工人。以上有相关负责人事故报告及时，能积极开展事故应急救援。

2.政府和部门方面。事故发生后，区政府、河口街道办和有关部门应急值守到位，应急响应迅速，信息报送及时，现场处置科学。同时积极开展对死者家属安抚和赔付等善后工作到位，实现了无衍生事故，无发生群体事件，事故善后处置工作进展顺利高效，社会秩序平稳。

（四）善后处理情况

事故发生后，区政府、河口街道办、安监、公安和人社

等有政府部门积极协调处理死者家属安抚和善后赔偿等工作。死者陈永新的家属与云浮市锦泰石材有限公司各股东、总包工头陈明恩、模板安装包工头夏柱民已达成赔偿和谅解协议。死者尸体已火化。

三、人员伤亡情况和直接经济损失

（一）人员伤亡情况：

事故造成1人死亡。死者陈永新，男，模板安装工人，其在事故中触电死亡，120医生抢救记录材料显示其电击伤死亡。

（二）直接经济损失：经统计，事故造成直接经济损失约人民币51万。

四、事故原因和事故性质

（一）事故原因

1、直接原因

陈永新安全防范意识淡薄，缺乏基本电器使用常识，在使用电水壶烧水时装水过满，导致在电水壶内的水烧开后溢出流到壶身电源处从而发生漏电，而工地现场拉接的电源没有安装漏电开关等必要的安全防护，最终致使陈永新伸手提电水壶时发生触电事故，以上是造成事故的发生直接原因。

2、间接原因

（1）陈明恩不具备有关资质条件承包厂房建设工程，安

全生产条件不足，提供到工地上的电源设备没有采取连接地线和设置漏电开关等必要的安全防护，违反《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005，对施工工地现场安全管理和隐患排查不到位。

（2）夏柱民不具备有关资质条件承揽模板安装工程，对施工工地现场安全管理和隐患排查不到位，对工人安全教育培训不到位。

（3）锦泰公司安全生产主体责任落实不到位，将建设工程违法分包给不具备资质条件的单位，与工程建设承包单位未签订专门的安全生产协议，对厂房建设工地安全生产统一协调、管理不到位，监督检查不到位。

（二）事故性质

经调查认定，河口街在建厂房工地“10•9”一般事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任单位及责任人的处理建议

（一）陈永新，其本人安全防范意识淡薄，疏忽大意，违规使用电器设备，导致其本人触电身亡事故发生，其对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中已死亡，建议不追究其法律责任。

（二）陈明恩，其不具备有关资质条件承包厂房建设工程，安全生产条件不足，提供到工地上的电源设备没有采取连接地线和设置漏电开关等必要的安全防护，对施工工地现场安全管理和隐患排查不到位，未能及时消除生产安全事故隐患，对建设工地安全管理存在失职行为，在事故责任认定上，其对事故发生负有责任。依据《刑法》第三十四条、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》和《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》（公通字〔2008〕36号）的等有关规定，建议将其移送司法机关处理。

（三）夏柱民，其不具备有关资质条件承揽模板安装工程，对施工工地现场安全管理和隐患排查不到位，对工人安全教育培训不到位，对建设工地安全管理存在失职行为，在事故责任认定上，其对事故发生负有责任。依据《刑法》第三十四条、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》和《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》（公通字〔2008〕36号）的等有关规定，建议将其移送司法机关处理。

（四）锦泰公司，其安全生产主体责任落实不到位，将建设工程违法分包给不具备资质条件的单位，与工程建设承包单位未签订专门的安全生产协议，对厂房建设工地安全生产统一协调、管理不到位，监督检查不到位，发生一般生产安全事故，该公司对事故发生负有责任，建议由云城区安监局依据《中华人民共和国安全生产法》一百零九条的规定对该公司实施行政处罚。

如司法机关在后续调查中发现以上或其他人员涉嫌犯罪的，则按司法程序进行处理。

六、事故防范和整改措施建议

(一) 全区各生产经营单位要吸取事故教训，加强企业主体责任的落实，依法开展生产经营活动。要建立健全安全管理机构，完善并严格建立和健全以安全生产责任制为重点的各项规章制度、操作规程；要强化现场管理，加大工人用电安全的培训学习，提升员工安全风险防范意识；严禁违法分包建设项目工程；按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的要求，开展全面的隐患排查工作，对存在的安全隐患逐一进行检查并及时整改排除，防范事故再次发生。

（二）强化属地安全监管职责，切实加强日常监督检查。全区各镇（街）要进一步强化属地监管职责，要结合当前安全生产大检查工作要求，对重点开展建设工地的专项整治，坚决查处打击非法违法建设行为。特别是河口街道，要充分认清当前安全生产工作的重要性和形势的严峻性，切实加强本辖各个建设工地的巡查和监管，督促企业主体责任的落实，防范同类事故的发生。

（三）强化行业安全监管职责，加大对企业违法违规行为的执法监察力度。建设等行业主管部门要加大执法监察力度，要认真做好事故警示教育，举一反三，督促相关企业认真吸取事故教训，与各镇（街）联合开展建设工程领域的安全生产大检查大排查，广泛开展事故隐患排查，增强事故警示宣传力度，加大执法处罚力度，防范类似事故的发生。

河口街在建厂房工地“10•9”一般事故

调查组（区安委办代章）

2018年12月7日